Противопожарная подготовка

Тема № 1 Организация противопожарной защиты в воинской части.

1. Инструкции по требованиям пожарной безопасности. Схемы эвакуации личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств. 20 мин.

Пожарная безопасность представляет собой комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение воздействия опасных факторов пожара на личный состав полка, вооружение и военную технику, боеприпасы и взрывчатые вещества в местах их хранения, на иные потенциально опасные объекты части, а также на повышение их живучести в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. От команды выделяется пожарный наряд, который несет службу на пожарных постах круглосуточно или в течение определенного времени согласно табелю постам, утвержденному командиром части.

Личный состав пожарной команды освобождается от несения других нарядов.

Все должностные лица ( от КО до Командира воинской части) отвечают за выполнение требований пожарной безопасности в расположении части, а также на остальной территории, закрепленной за частью, и во всех местах проведения мероприятий повседневной деятельности полком и его подразделениями. В случае возникновения непосредственно в расположении части или на территории военного городка чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организуются аварийно-спасательные и другие неотложные работы в порядке, определенном в главе 10 Устава гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. За организацию и состояние пожарной безопасности в части отвечает заместитель командира части по МТО. Он обязан:

- организовывать изучение личным составом требований пожарной безопасности и обучение его действиям при тушении пожаров;

- контролировать и обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности; не реже одного раза в три месяца лично проверять организацию и состояние пожарной безопасности части и проводить учебные пожарные тревоги;

- поддерживать в необходимой степени готовность пожарной команды, а также подразделений (команд), выделяемых для аварийно-спасательных работ;

- организовывать материально-техническое обеспечение пожарной команды;

- обеспечивать наличие на всех объектах запасов воды согласно установленным нормам, молниезащитных устройств и средств пожаротушения;

- обеспечивать безопасность систем отопления и вентиляции, электросетей и электроустановок бытового назначения, исправность сетей противопожарного водоснабжения, а также выполнение предписаний и других законных требований должностных лиц пожарного надзора;

- организовывать телефонную связь с ближайшей городской (гарнизонной) пожарной командой.

Командиры подразделений, начальники служб, мастерских, цехов, клубов, лабораторий и других объектов отвечают за выполнение требований пожарной безопасности в подчиненных им подразделениях, службах и на объектах, а также за сохранность и содержание в исправном состоянии средств пожаротушения.

Непосредственно обеспечением пожарной безопасности в части руководит начальник пожарной команды.

Начальник пожарной команды подчиняется заместителю командира части по МТО. Он отвечает за постоянную готовность пожарной команды, средств пожаротушения, обучение личного состава части требованиям пожарной безопасности и обязан:

- знать особенности состояния пожарной безопасности объектов части, участвовать в разработке плана противопожарной охраны части, а также необходимых дополнительных требований пожарной безопасности;

- проводить занятия с офицерами, прапорщиками и старшинами подразделений части по противопожарной подготовке; вести разъяснительную работу по выполнению требований пожарной безопасности среди личного состава;

- проводить занятия по специальной подготовке с пожарной командой и инструктировать пожарный наряд;

- проводить проверку состояния пожарной безопасности всех объектов и осуществлять повседневный контроль за выполнением личным составом установленных требований пожарной безопасности и несением службы пожарным нарядом;

- следить за исправностью и правильной эксплуатацией всех средств пожаротушения, пожарной сигнализации, источников пожарного водоснабжения и принимать меры по поддержанию их в постоянной готовности к действию;

- вести учет технического состояния средств пожаротушения;

В каждой воинской части должны быть разработаны и утверждены командиром части общая инструкция о мерах пожарной безопасности в расположении части и инструкции для отдельных объектов (хранилища, мастерские, склады, казармы, штабы, парки и т.п.).

Инструкции должны устанавливать требования, направленные на исключение возможности возникновения и развития пожаров, создания условий безопасной эвакуации людей, техники, имущества и успешного тушения пожаров. В общей инструкции определяются:

- обязанности военнослужащих, гражданского персонала по обеспечению пожарной безопасности;

- порядок содержания территории, дорог, подъездов к зданиям, сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения;

- место для курения;

- порядок проведения работ связанных с открытым огнём и других пожароопасных работ;

- порядок содержания пожарного оборудования и инструмента, связи и сигнализации;

- порядок вызова сил и средств, предусмотренных планом противопожарной защиты, и действия по пожарной тревоге.

В инструкциях для отдельных объектов предусматриваются:

- порядок и нормы хранения веществ и материалов с учетом специфики объекта;

- места специально отведенные для курения и проведения пожароопасных работ

- специальные противопожарные мероприятия для отдельных процессов производства;

- порядок сбора, хранения и удаления отходов, обтирочных материалов и спецодежды;

- действия при возникновении пожара.

Общая инструкция разрабатывается штабом и начальниками служб воинской части, инструкции для отдельных объектов - начальниками (командирами) объектов (подразделений).

Инструкции разрабатываются на основе требований действующих правил и нормативных документов, утверждаются соответствующим командиром (начальником) и являются обязательными к исполнению всеми военнослужащими и гражданским персоналом воинской части.
Инструкции вывешиваются в зданиях (сооружениях) на досках документации или пожарного расчета.
Приказом командира воинской части объявляются, ответственные лица за пожарную безопасность зданий (сооружений). Таблички с фамилиями этих лиц и знаки безопасности вывешиваются на зданиях (сооружениях), а пожарные щиты устанавливаются у зданий или внутри помещений.
Инструкции по мерам пожарной безопасности должны корректироваться при перепланировке или изменении назначения объекта, изменении штатного расписания персонала.

Для объектов воинских частей с пребыванием в них людей ночью (казармы, общежития, палаточные городки) в инструкциях необходимо предусматривать действия в случае пожара по двум вариантам: днем и ночью.

Схемы эвакуации личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств.

Эвакуация личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств происходит согласно планам и схемам эвакуации, которые , в свою очередь, разрабатываются для каждого объекта индивидуально. Эти схемы и планы располагаются на видных местах и изучаются всем личным составом части. Разработка схем и планов ведётся на основе особенностей объектов (назначения здания, количества помещений, личного состава и техники) и общих мероприятий по технике безопасности:

- .2.Обязанности военнослужащих по выполнению требований пожарной безопасности. Действия личного состава по сигналу пожарной тревоги.

- .

- Территория воинской части должна постоянно очищаться от мусора и сухой травы.

Все хранилища, навесы, площадки с боеприпасами, цехи основного и вспомогательного производства, лаборатории, линии высокого напряжения, электростанции и трансформаторные подстанции, трубы котельных, водонапорные башни, склады горючего и смазочных материалов и другого военного имущества должны быть оборудованы молниезащитными устройствами и другими инженерными системами, обеспечивающими их пожаро- и взрывобезопасность в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Подъезды к источникам пожарного водоснабжения, к зданиям и все проезды по территории должны быть всегда свободными для движения пожарных машин.

- В целях пожарной безопасности запрещается: разводить огонь ближе 50 м от строений, площадок с имуществом, вооружением и военной техникой, а также курить и применять приборы с открытым огнем в парках, хранилищах, ангарах и подобных им помещениях;

пользоваться неисправными печами, применять для растопки горючие жидкости; оставлять сгораемые материалы и имущество вблизи печей, а топящиеся печи без надзора; сушить одежду на печах, дымоходах, а также напротив топок; топить печи в часы отдыха (сна) личного состава. При топке печей дымоходы должны очищаться от сажи не реже одного раза в два месяца; отогревать замерзшие водопроводные и другие трубы в зданиях открытым огнем (факелами, паяльными лампами); отогревание труб и конструкций зданий производить только паром, горячей водой и другими безопасными средствами;устраивать в подвальных помещениях зданий мастерские и склады, связанные с обработкой или хранением горючих жидкостей и сгораемых материалов; преграждать доступ к средствам пожаротушения, электрощитам и электрорубильникам; хранить на чердаках, лестничных клетках и в коридорах горючие материалы и имущество; делать перегородки, размещать подсобные мастерские и лаборатории, а также устраивать в этих помещениях жилье; использовать не по назначению средства пожаротушения; пользоваться неисправными электропроводкой и оборудованием; применять бытовые электронагревательные приборы без несгораемых подставок, а также заменять в распределительных щитках перегоревшие предохранители (пробки) проволокой и другими предметами;

обертывать электролампы бумагой и материей; заклеивать или закрывать провода обоями, плакатами и т.п.; применять для устройства осветительной электросети телефонные провода; сдавать под охрану помещения (хранилища), не проверенные в отношении пожарной безопасности.

3. Дезинфекция и сушка обмундирования производятся в оборудованных типовых дезинфекционных камерах (сушилках) под постоянным наблюдением. Перед загрузкой в камеры карманы обмундирования должны быть вывернуты. При дезинфекции и сушке обмундирования запрещается: повышать внутри камер температуру выше установленных но	перегружать камеры и сушилки обмундированием;

загружать в камеры одежду, пропитанную маслами и горючими жидкостями; укладывать обмундирование на предохранительные сетки камер.

4. В штабах, казармах, клубах и производственных помещениях курение разрешается только в специально отведенных местах, безопасных в отношении пожарной безопасности и оборудованных вытяжной вентиляцией.

5. Коридоры, проходы, основные и запасные выходы, лестничные клетки должны быть постоянно свободными и не должны загромождаться. Входные двери штабов, казарм, мастерских, клубов и других помещений должны открываться наружу. Забивать запасные выходы и облицовывать сгораемыми материалами стены и потолки лестничных клеток и коридоров запрещается.

6. Средства пожаротушения, водоемы, пожарные гидранты и краны должны быть исправны, а местонахождение их должно быть обозначено стандартными указателями.

Количество средств пожаротушения в зданиях и на объектах определяется специальными нормами. На территории складов, парков, в ангарах и производственных помещениях средства пожаротушения должны храниться на щитах.

7. У телефонных аппаратов должны быть надписи с указанием номера телефона ближайшей пожарной команды, а на территории воинской части для подачи сигнала пожарной тревоги должны быть средства звуковой сигнализации.

8. Ежедневно, в установленное командиром части время, перед закрытием все мастерские, хранилища, склады, парки, ангары и другие опасные в пожарном отношении производственные помещения проверяются начальниками складов, хранилищ, цехов, дежурным по парку и лицами пожарного наряда части; все замеченные недостатки устраняются до закрытия помещений (хранилищ), а электрические сети отключаются с помощью наружных рубильников. Подтверждением выполнения требований пожарной безопасности в этих случаях является пожарный жетон, который вручается пожарным нарядом лицу, закрывающему объект. Начальники складов, хранилищ и дежурный по парку при сдаче объекта под охрану передают жетоны начальнику караула. В установленное командиром полка время начальник пожарного наряда получает пожарные жетоны у начальника караула.

9. Дополнительные мероприятия пожарной безопасности в воинских частях проводятся в соответствии с положениями, руководствами, наставлениями и инструкциями.

10. Объекты вооружения и военной техники устанавливаются так, чтобы между ними оставались необходимые проходы для быстрого вывода их в случае пожара.

11. Для предупреждения возникновения пожара в парках категорически запрещается:

заправлять горючим машины, находящиеся на стоянках, и хранить машины (воздушные суда) с протекающими топливными баками и топливопроводами;

хранить в местах стоянок машин горючее вне штатных топливных баков, смазочные материалы и пустую тару;

промывать и чистить керосином, бензином и другими горючими жидкостями чехлы, капоты и одежду;

хранить в машинах посторонние предметы, особенно промасленные тряпки, чехлы, специальную одежду;

хранить в хранилищах парков и в ангарах совместно с другим вооружением и военной техникой цистерны с горючим;

применять подогреватели, опасные в пожарном отношении;

применять открытый огонь и фонари «летучая мышь» на стоянках машин при их обслуживании;

производить сварочные работы в помещениях для стоянки машин;

заправлять топливо в незаземленные воздушные суда;

допускать на аэродром технику без средств пожаротушения;

содержать воздушные суда со снятыми шасси;

загромождать ворота в помещениях для стоянки и хранения машин, устраивать в этих помещениях кладовые, мастерские и жилье;

закрывать ворота в помещениях для стоянки и хранения машин (воздушных судов) на внутренние запоры.

12. Для обеспечения немедленного вывода машин (воздушных судов) при пожаре должны ежедневно выделяться дежурные тягачи со специальными буксирными устройствами (приспособлениями) и наряд людей.

13. Для предупреждения возникновения пожара на пунктах заправки горючим категорически запрещается:

устанавливать заправляемые машины на расстоянии ближе 2 м от заправочной колонки;

двигаться на машинах со скоростью более 5 км/ч;

заправлять технику с работающими двигателями, а также с личным составом в кузове;

производить регулировочные работы, ремонтировать машины, подавать звуковые и световые сигналы;

курить, применять открытый огонь, фонари и светильники во взрывонезащищенном исполнении;

наливать горючее в резервуар свободно падающей струей;

сливать горючее из автоцистерн, эксплуатировать резервуары, заправочные колонки и трубопроводы без их заземления;

эксплуатировать пункт заправки, не оборудованный молниезащитой;

запускать двигатель машины до удаления с ее поверхности пролитого горючего;

хранить на пункте заправки промасленную ветошь.

14. Помещения, где производятся работы с применением легковоспламеняющихся жидкостей (керосина, бензина, ацетона, нитролака и т. п.) и зарядка аккумуляторных батарей, оборудуются специальной вентиляцией. Электродвигатели, светильники и электрораспределительные устройства устанавливаются во взрывозащищенном исполнении. Зарядные агрегаты и генераторы газосварочных аппаратов устанавливаются в отдельных помещениях. Устройство печей в этих помещениях запрещается.

15. Легковоспламеняющиеся жидкости должны находиться в металлических, хорошо закупоренных сосудах в количестве, не превышающем однодневной потребности, и по окончании работ выноситься в специально оборудованное складское помещение.

Расходные баки производственных печей и агрегатов, работающих на жидком топливе, вместимостью 1 м3 должны устанавливаться в изолированных помещениях, а вместимостью до 1 м3 - на несгораемых стенах на расстоянии не менее 5 м от агрегатов.

16. Для складывания обтирочных материалов, промасленных тряпок и ветоши во всех производственных помещениях устанавливаются металлические ящики с крышками, обязательно опорожняемые по окончании работ.

Промасленная специальная одежда должна храниться вне производственных помещений (цехов) в специальных шкафах в развешенном виде. Оставлять в карманах специальной одежды промасленные обтирочные материалы запрещается.

17. Топка печей прекращается за два часа до закрытия мастерских.

По окончании работ все скопившиеся за день производственные отходы и мусор должны выноситься из помещений мастерских.

18. Допуск на техническую территорию складов (хранилищ) со спичками и другими зажигательными принадлежностями запрещается.

Трава на территории складов (хранилищ) должна своевременно выкашиваться и убираться. Сушка травы на территории складов (хранилищ) и выжигание сухой травы не допускаются.

19. На складах (в хранилищах) разрешается хранить только те виды имущества, для которых они предназначены.

Запрещается загромождать на складах (в хранилищах) проходы и выходы, закрывать двери на внутренние запоры, а также обивать стеллажи и затемнять окна бумагой, картоном, пленкой из полимерных материалов и тканями, не обработанными огнезащитными составами.

20. Укладка имущества в штабеля производится так, чтобы оставались свободными проходы и выходы. Запрещается укладывать имущество вплотную к печам, радиаторам отопления, электропроводке и лампам, а также производить в хранилищах работы, не связанные с переноской и укладкой имущества.

21. Вблизи складов (хранилищ) запрещается складывать строительные материалы, запасы топлива или какое-либо имущество, а также порожнюю тару и укупорку и хранить в общих хранилищах легковоспламеняющиеся жидкости.

22. Топки и отверстия печей устраиваются вне складов (хранилищ), а трубы снабжаются искроулавливателями. За два часа до закрытия складов топка печей полностью заканчивается, все печи осматриваются и закрываются.

23. При устройстве электроосвещения все склады (хранилища) оборудуются наружными рубильниками. Наружные рубильники и групповые щитки с предохранителями должны быть помещены в металлические ящики. Светильники на складах (в хранилищах) должны быть закрытого типа (со стеклянными колпаками) и располагаться вдоль основных и смотровых проходов. Установка электрических розеток и устройство служебных помещений внутри хранилищ запрещаются.

24. В хранилищах боеприпасов и взрывчатых веществ и в местах, где производятся работы с ними, стекла в окнах должны быть матовые или закрашиваться белой краской.

Взрывчатые вещества и боеприпасы не должны оставляться даже на короткое время под непосредственным воздействием солнечных лучей.

25. Вход в огнеопасные (взрывоопасные) хранилища с огнестрельным и холодным оружием, зажигательными принадлежностями и осветительными приборами, кроме аккумуляторных фонарей, а также в не установленной соответствующими инструкциями обуви запрещается.

26. На складах (в хранилищах) с легковоспламеняющимися жидкостями допускается только электрическое освещение во взрывозащищенном исполнении.

27. Пролитое на территории склада (хранилища) горючее сразу засыпается песком, который немедленно удаляется с территории.

28. Открывать пробки металлической тары зубилом или молотком, которые могут дать искру, запрещается. Для отвинчивания пробок пользоваться только специальными ключами.

29. По окончании работы все электросети на складах (в хранилищах), кроме технических средств охраны, должны быть выключены наружным рубильником.

- 3. Штатные и нештатные противопожарные подразделения. Состав нештатного противопожарного подразделения, его оснащение. Пожарный наряд. Пожарный расчет подразделения, его назначение, состав, задачи. Общие понятия о первичных средствах пожаротушения.

-20 мин.

Служба противопожарной защиты в воинских частях (гарнизонах) осуществляется:

- военными командами противопожарной защиты и спасательных работ;

- штатными пожарными расчетами, командами и надзорами;

- нештатными пожарными командами;

- добровольной пожарной охраной.

Численность личного состава, количество и тип пожарных автомобилей штатных команд и расчетов определяются типовыми штатами.

Проекты штатов команд (расчетов) при другой численности личного состава и пожарной техники в зависимости от взрывопожароопасности объекта должны быть обоснованы расчетами  согласовано приказу № 322 Министра обороны РФ от 5 октября 1995 г.

Во всех случаях численность команд противопожарной защиты и спасательных работ должна быть не менее 12 человек, а пожарных расчетов - 4 человек.

Нештатные пожарные команды

Для несения службы по предупреждению и тушению пожаров в воинских частях, не имеющих штатных команд, приказом командира воинской части создаются нештатные пожарные команды. В состав команд назначаются солдаты и сержанты, как правило, из одного подразделения. В военных городках, где расквартировано несколько воинских частей, по решению

начальника гарнизона может быть создана одна сводная нештатная гарнизонная пожарная команда.

Численность личного состава в нештатных пожарных командах определяется в зависимости от пожарной опасности объектов, их количества, расположения и устанавливается, при расположении части в районе выезда штатных военных команд, военизированных, городских или ведомственных пожарных частей (команд) - 5 - 10 человек; при расположении части вне района выезда штатных команд (более 5 км) - 15 человек.

Для тушения пожаров за личным составом нештатной команды закрепляется автомобиль, оборудованный емкостью с водой (2 - 4 куб. м) и пожарной мотопомпой. Для этих целей могут быть использованы нейтрализационные, поливочные и другие машины, обеспечивающие возможность подачи огнетушащих средств в очаг пожара. Машины должны содержаться в постоянной готовности в отапливаемых помещениях.

Из состава нештатной пожарной команды ежедневно назначается пожарный наряд, который подчиняется дежурному по части и начальнику нештатной пожарной команды.

В состав суточного пожарного наряда входят:

- начальник  пожарного наряда;

- водители (мотористы) по количеству приданных пожарных автомобилей (мотопомп);

- постовые по количеству пожарных постов.

На пожарный наряд возлагаются:

- несение пожарно-постовой службы согласно табелю постам;

- контроль за выполнением правил пожарной безопасности во всех подразделениях и на территории воинской части;

- осмотр пожароопасных помещений перед закрытием;

- надзор за исправным состоянием приборов и средств пожаротушения на объектах;

- тушение пожаров.

Нештатные пожарные команды, имеющие на вооружении пожарные автомобили, специальной одеждой обеспечиваются наравне со штатными пожарными командами.

4.Пожарный наряд. Пожарный расчёт подразделения, его назначение, состав, задачи. Общие понятия о первичных средствах пожаротушения.-20 мин.

Пожарный наряд назначается от штатной (нештатной) пожарной команды части в составе: начальник пожарного  наряда, водители (мотористы) и номера пожарных  расчетов по количеству приданных пожарных машин или других автомобилей (мотопомп), постовые по количеству пожарных постов. Пожарный наряд подчиняется дежурному по части и начальнику пожарной команды.

Пожарный наряд обязан:

- следить за выполнением требований пожарной безопасности в части;

- проверять совместно с начальниками хранилищ, складов и дежурным по парку перед закрытием объектов выполнение требований пожарной безопасности и отключение электрических сетей, при соблюдении этих требований вручать им пожарные жетоны;

- при возникновении пожара докладывать о месте его возгорания дежурному по части и участвовать в тушении пожара первичными средствами пожаротушения.

Пожарный наряд исполняет свои обязанности круглосуточно. Начальник пожарного наряда докладывает дежурному по части  в установленное табелем постам время о выполнении требований пожарной безопасности в части.

О сдаче и приеме дежурства сменяемый и заступающий начальники пожарного наряда докладывают начальнику пожарной команды части и дежурному по части.

Пожарный наряд обеспечивается необходимыми средствами пожаротушения, а военнослужащие, несущие службу в составе пожарных  расчетов на пожарных автомобилях (мотопомпах), - куртками, брюками из специальной ткани, поясами и стальными шлемами.

Пожарные расчеты подразделений

В цехах, мастерских, сооружениях, хранилищах, на пунктах работ с имуществом и боевой техникой назначаются пожарные расчеты из постоянно или временно работающего там личного состава.

Перед началом работ старшие расчетов (руководители работ) определяют обязанности лиц, назначенных в расчеты, по предупреждению и тушению пожаров, занося их фамилии на доски установленной формы.

На пожарные расчеты возлагается контроль за выполнением в местах производства работ мер пожарной безопасности, сообщение о пожаре, тушение пожаров и эвакуация имущества (техники).

Все здания, сооружения, помещения и технические (складские) территории воинской части должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения размещаются на территории воинской части на пожарных щитах. Пожарные щиты на территории располагаются из расчета один для группы сооружений в радиусе 200м (на площадь 5 000 м.кв.), для парков с техникой и хранилищ с имуществом – в радиусе 100 м, а также возле каждого сооружения (площадки) с взрывоопасным имуществом.

На каждом пожарном щите должны быть:

- огнетушители – 2 шт.;

- ведро – 2 шт.;

- топоры – 2 шт.;

- лопаты – 2 шт.;

- ломы – 2 шт.;

- кошма – 1 шт..

- багор - 1 шт.

- ящик ( мешки) с песком.

Возле каждого пожарного щита оборудуется средство звуковой сигнализации для подачи сигнала пожарной тревоги.

На пожарных щитах необходимо указывать их порядковые номера и номера телефонов для вызова пожарной команды.
Пожарные щиты изготавливаются из местных материалов (кирпич, железо, дерево). Снаружи и внутри щит окрашивается в белый цвет. 
Окантовка щита, ручки инструмента, ведра, огнетушители, средство звуковой сигнализации, бочки для воды и ящики для песка окрашиваются в красный цвет. Все металлические части инструмента окрашиваются в черный цвет.
В полевых условиях используется разборный пожарный щит

Нижние стойки изготовляются из труб диаметром 32 мм и длиной 1300 мм; к ним на высоте 600 мм привариваются упоры, а на высоте 1200 мм делается отверстие диаметром 10 мм для штыря.

Верхние стойки изготовляются из труб диаметром 25 мм и длиной 1300 мм; к ним на высоте 400 мм и 1300 мм привариваются трубки с внутренним диаметром 10 - 12 мм и длиной 100 мм.

Стойки и стяжки щита, огнетушители и ручки инвентаря окрашиваются в красный цвет, а металлические части инвентаря - в черный цвет. Огнетушители и инвентарь подвешиваются на крючках, которые привариваются к стойкам или стяжкам.

Огнетушители.

Огнетушители должны постоянно содержаться в исправном состояний и быть готовыми к действию. Учет технического состояния огнетушителей (зарядка, испытание) ведется в книге учета технического состояния пожарного оборудования, инструмента и снаряжения команды, расчета. Все огнетушители не реже одного раза в неделю должны быть осмотрены.
При осмотре проверяются: исправность корпуса и арматуры, целостность  пломбы, надежность подвески огнетушителя, наличие к нему свободного доступа.

Переносные огнетушители могут размещаться путём подвешивания на вертикальные конструкции высотой не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя или устанавливают в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы и на подставки. Огнетушители следует размещать так, чтобы они были защищены от попадания прямых солнечных лучей, непосредственного действия отопительных приборов и атмосферных осадков.

Огнетушители пенные.

Предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами: химической или воздушно-механической. 
Химическую пену получают из водных растворов кислот и щелочей, воздушно-механическую образуют из водных растворов и пенообразователей потоками рабочего газа: воздуха, азота иди углекислого газа. Пенные огнетушители применяют для тушения пеной начинающихся загораний почти всех твердых веществ, а также горючих и некоторых легковоспламе-няющихся жидкостей на площади не более 1 м кв. Тушить пеной загорев-шиеся электрические установки и электросети, находящиеся под напряже-нием, нельзя, так как она является проводником электрического тока. 
Кроме того, пенные огнетушители нельзя применять при тушении щелочных металлов натрия и калия, потому что они, взаимодействуя с водой, находящейся в пене, выделяют водород, который усиливает горение, а также при тушении спиртов, так как они поглощают воду, растворяясь в ней, и при попадании на них пена быстро разрушается. Современные пенные огнетушители используют в качестве газообразующего реагента азид натрия, который легко разлагается с выделением большого количества азота.

Пенные огнетушители обеспечиваются металлической шпилькой для прочистки спрыска при его засорении, которая подвешивается к ручке корпуса огнетушителя.
Для обеспечения сохранности и безотказности работы пенных огнетушителей в зимних условиях необходимо:

- огнетушители, размещенные на территории вне зданий и в неотапливаемых помещениях, перенести в ближайшие отапливаемые помещения, местонахождение их обозначить указателями "Здесь огнетушители";

- в местностях с теплым и умеренным климатом допускается хранить огнетушители в специальных тепляках, заглубленных в землю и утепленных соломенными матами, сухими опилками и другими материалами.

При понижении температуры воздуха ниже -10°С состояние огнетушителей периодически проверяется.

К недостаткам пенных огнетушителей относится:

- узкий температурный диапазон применения (5—45 °C),

- высокая коррозийная активность заряда,

- возможность повреждения объекта тушения,

- необходимость ежегодной перезарядки.

Углекислотные огнетушители.

ПЕРЕНОСНЫЕ (ручные): ОУ-1ВСЕ; ОУ-2ВСЕ; ОУ-3ВСЕ; ОУ-5ВСЕ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ: ОУ-10ВСЕ; ОУ-20ВСЕ; ОУ-40ВСЕ; ОУ-80ВСЕ

Ручные огнетушители одинаковы по устройству и состоят из стального высокопрочного баллона, в горловину которого ввернуто запорно-пусковое устройство вентильного или пистолетного типа, сифонной трубки, которая служит для подачи углекислоты из баллона к запорно-пусковому устройству, и раструба-снегообразователя. 

Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо направить раструб-снегообразователъ на очаг пожара и отвернуть до отказа маховичок или нажать на рычаг запорно-пускового устройства. 

При переходе углекислоты из жидкого состояния в газообразное происходит увеличение её объема в 400—500 раз, сопровождаемое резким охлаждением до температуры -72 °C и частичной кристаллизацией; во избежание обморожения рук нельзя дотрагиваться до металлического раструба. Эффект пламегашения достигается двояко: понижением температуры очага возгорания ниже точки воспламенения, и вытеснением кислорода из зоны горения негорючим углекислым газом. Данный тип огнетушителей  эффективно сбивает огонь в результате динамического воздействия струи  в начальном его стадии пожара.

Особо эффективно углекислотные огнетушители применяются при объёмном тушении и когда для тушения пожара необходимы «чистые» огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование или объекты (ЭВМ, радиоэлектронную аппаратуру, музейные экспонаты, архивы и т.д.), после использования углекислотного огнетушителя двуокись углерода испаряется и не оставляет следов.
Срок до перезарядки Огнетушителей   -   5 лет.

Указания по эксплуатации огнетушителей и безопасности.

Эксплуатация огнетушителей без чеки и пломбы завода-изготовителя или организации, производившей перезарядку, не допускается.

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Температура эксплуатации и хранения от - 40 до + 50°С.

При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени.

После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо проветрить.

Баллон огнетушителя должен пройти переосвидетельствование через 5 лет после изготовления огнетушителя.
Контроль массы заряда огнетушителя необходимо проводить не реже одного раза в два года. Величина массы баллона с запорно-пусковой головкой выбита на корпусе запорного устройства. Суммарная масса огнетушителя определяется прибавлением к ней массы СО 2, указанной на этикетке или в паспорте.
Транспортирование огнетушителя допускается всеми видами транспорта.

Огнетушители порошковые.
Огнетушители порошковые применяются для тушения возгорания нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих материалов, а также для тушения возгорания электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.  
Образующееся устойчивое порошковое облако изолирует кислород воздуха и замедляет горение.
Порошковые огнетушители представляют собой баллоны для хранения огнетушащих составов оборудованные запорно-пусковыми устройствами.

Порядок работы.

Тушение необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее 3- 4 метра.
После окончания тушения необходимо нажать на ручку 3 и выбросить остаток порошка.
Заряженные огнетушители при хранении и транспортировании могут находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Один раз в четыре года необходимо производить освидетельствование огнетушителя.
Перезарядка, ремонт и освидетельствование огнетушителей должны производиться в специализированных организациях.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную чеку и отвести вверх рукоятку запуска, при этом боек приводит в действие источник газа, в результате чего рабочий газ через газоотводную трубку аэрирует порошок и создает внутри корпуса огнетушителя требуемое избыточное давление.

Принцип действия заключается в создании внутри баллона избыточного давления  с последующим выбросом огнетушащего вещества.  Давление создается различными способами. 
- Огнетушители порошковые закачного типа ОП(з). Наиболее часто используемые. Характерны        наличием манометра который показывает  давления внутри корпуса. Это удобно для определения работоспособности огнетушителя.  
- Огнетушители порошковые с газогенераторами ОП(г). Газогенерирующее устройство срабатывает при выдергивании чеки, создается избыточное давление. Характерны задержкой при срабатывании.

– Огнетушители порошковые с встроенным баллончиком высокого давления ОП(б).

Маркировка огнетушителей ОП -«цифра»(«тип»). «Цифра» означает массу заряда огнетушителя.
 Особо эффективно данный тип огнетушителей  применяется  для тушения тлеющих веществ, таких как: древесина, бумага, уголь, текстиль, каучук, пластик и т. д., эти огнетушители  должны быть заправлены огнетушащим порошком, имеющий класс пожара А (твёрдые вещества).
Простота и наглядность в эксплуатации, повсеместность использования, универсальность и эффективность при тушении различных пожаров делает порошковые огнетушители наиболее часто рекомендованными при оснащении разнонаправленных площадей, автотранспорта, открытых площадок.
Не рекомендуется использовать при тушении возгорания оборудования, которое может пострадать от мелкодисперсионного порошка, а также необходимо соблюдать осторожность при тушении тканей и продуктов. 
Следует так же заметить, что огнетушащий порошок после использования не спекается и легко удаляется пылесосом.
Срок до перезарядки огнетушителей      - 5 лет.

При эксплуатации порошковых огнетушителей не допускаются:

- хранение вблизи нагревательных приборов;

- попадание на огнетушитель атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, воздействия агрессивных сред, влаги;

- нанесение ударов по корпусу и по баллону со сжатым газом.

Огнетушители хладоновые.

Промышленностью выпускаются ручные хладоновые ОАХ, углекислотно-броматиловые огнетушители ОУБ-3А, ОУБ-7А.
Огнетушитель аэрозольный хладоновый ОАХ предназначен дла тушения загораний на легковом автотранспорте и в быту.

Огнетушители ручные углекислотно-бромэтиловые предназначены для тушения небольших и начальных пожаров, а также электроустановок под напряжением до 380 В. 
При эксплуатации хладоновых (аэрозольных) огнетушителей не допускаются их падение и установка вблизи источников нагревания. Давление в баллоне огнетушителя проверяется манометром, навертываемым через переходник на штуцер огнетушителя. При давлении ниже 0,6 МПа баллон дозаряжается рабочим газом. Корпуса хладоновых (аэрозольных) огнетушителей подвергаются испытаниям на специальных пунктах гостехнадзора не реже одного раза в три года гидравлическим давлением 25 кгс/см2 (2,5 МПа).

Тема № 2 Основные способы и приемы тушения пожаров на объектах части, действия личного состава в условиях задымления и высоких температур.

1. Первичные средства пожаротушения (огнетушители, песок, асбестовые покрывала) и ручной пожарный инструмент. Назначение и их применение. – 20 мин.

Первичные средства пожаротушения

Назначение, виды, область применения, состав огнетушащего вещества,

маркировка огнетушителей, сроки перезарядки

Огнетушители предназначены для тушения загораний, возникающих в зданиях и сооружениях, на технике, в электроустановках и на других объектах силами личного состава до прибытия пожарных команд.

По размерам и количеству огнегасительного состава огнетушители

подразделяются:

на малолитражные ручные с объемом корпуса до 5 литров;

на промышленные ручные с объемом корпуса до 10 литров;

на возимые и стационарные с объемом корпуса до 25 литров.

По виду огнетушащего состава огнетушители подразделяются:

на углекислотные, в которых применяется жидкая углекислота (СО2);

на жидкостные, в которых применяется вода, вода со смачивателями или водные растворы различных химических соединений;

на аэрозольные, в которых применяются огнегасительные составы на основе

галоидированных углеводородов; на порошковые, в которых применяются сухие порошки типа ПСБ, ПС-1 и др; на пенные, в которых применяются растворы щелочей и кислот или водные, растворы пенообразователи (воздушно-пенные).

Ручные углекислотные огнетушители (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) (рис. 13) предназначены для тушения загораний двигателей и топливных баков автотранспорта, самолетов,

разлитых горючих жидкостей на площади до 1м2 , электроустановок, находящихся под напряжением, различных горючих веществ.

Огнетушители работают при температуре минус 30 до плюс 500 С.

Передвижные углекислотные огнетушители (ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400)

предназначены для тушения пожаров с самолетов, автомобилей, электроустановок, легковоспламеняющихся жидкостей на площади до 5 м 2

, а также тушения пожаров в музеях, библиотеках, архивах, лабораториях, помещениях с радиоэлекронной аппаратурой.

Все здания, сооружения, помещения и технические (складские) территории воинской части должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения размещаются на территории воинской части на пожарных щитах. Пожарные щиты на территории располагаются из расчета один для группы сооружений в радиусе 200м (на площадь 5 000 м.кв.), для парков с техникой и хранилищ с имуществом – в радиусе 100 м, а также возле каждого сооружения (площадки) с взрывоопасным имуществом.

На каждом пожарном щите должны быть:

- огнетушители – 2 шт.;

- ведро – 2 шт.;

- топоры – 2 шт.;

- лопаты – 2 шт.;

- ломы – 2 шт.;

- кошма – 1 шт..

- багор - 1 шт.

- ящик ( мешки) с песком.

Возле каждого пожарного щита оборудуется средство звуковой сигнализации для подачи сигнала пожарной тревоги.

На пожарных щитах необходимо указывать их порядковые номера и номера телефонов для вызова пожарной команды.
Пожарные щиты изготавливаются из местных материалов (кирпич, железо, дерево). Снаружи и внутри щит окрашивается в белый цвет. 
Окантовка щита, ручки инструмента, ведра, огнетушители, средство звуковой сигнализации, бочки для воды и ящики для песка окрашиваются в красный цвет. Все металлические части инструмента окрашиваются в черный цвет.
В полевых условиях используется разборный пожарный щит

Нижние стойки изготовляются из труб диаметром 32 мм и длиной 1300 мм; к ним на высоте 600 мм привариваются упоры, а на высоте 1200 мм делается отверстие диаметром 10 мм для штыря.

Верхние стойки изготовляются из труб диаметром 25 мм и длиной 1300 мм; к ним на высоте 400 мм и 1300 мм привариваются трубки с внутренним диаметром 10 - 12 мм и длиной 100 мм.

Стойки и стяжки щита, огнетушители и ручки инвентаря окрашиваются в красный цвет, а металлические части инвентаря - в черный цвет. Огнетушители и инвентарь подвешиваются на крючках, которые привариваются к стойкам или стяжкам.

2. Сведения о пенном тушении, область применения пены. Назначение и устройство ручных пенных, углекислотных, углекислотно-бромэтиловых (хладоновых) и порошковых огнетушителей. Правила пользования ими и область применения. Требования безопасности при работе с огнетушителями.

Огнетушители.

Огнетушители должны постоянно содержаться в исправном состояний и быть готовыми к действию. Учет технического состояния огнетушителей (зарядка, испытание) ведется в книге учета технического состояния пожарного оборудования, инструмента и снаряжения команды, расчета. Все огнетушители не реже одного раза в неделю должны быть осмотрены.
При осмотре проверяются: исправность корпуса и арматуры, целостность  пломбы, надежность подвески огнетушителя, наличие к нему свободного доступа.

Переносные огнетушители могут размещаться путём подвешивания на вертикальные конструкции высотой не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя или устанавливают в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы и на подставки. Огнетушители следует размещать так, чтобы они были защищены от попадания прямых солнечных лучей, непосредственного действия отопительных приборов и атмосферных осадков.

Огнетушители пенные.

Предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами: химической или воздушно-механической. 
Химическую пену получают из водных растворов кислот и щелочей, воздушно-механическую образуют из водных растворов и пенообразователей потоками рабочего газа: воздуха, азота иди углекислого газа. Пенные огнетушители применяют для тушения пеной начинающихся загораний почти всех твердых веществ, а также горючих и некоторых легковоспламе-няющихся жидкостей на площади не более 1 м кв. Тушить пеной загорев-шиеся электрические установки и электросети, находящиеся под напряже-нием, нельзя, так как она является проводником электрического тока. 
Кроме того, пенные огнетушители нельзя применять при тушении щелочных металлов натрия и калия, потому что они, взаимодействуя с водой, находящейся в пене, выделяют водород, который усиливает горение, а также при тушении спиртов, так как они поглощают воду, растворяясь в ней, и при попадании на них пена быстро разрушается. Современные пенные огнетушители используют в качестве газообразующего реагента азид натрия, который легко разлагается с выделением большого количества азота.

Пенные огнетушители обеспечиваются металлической шпилькой для прочистки спрыска при его засорении, которая подвешивается к ручке корпуса огнетушителя.
Для обеспечения сохранности и безотказности работы пенных огнетушителей в зимних условиях необходимо:

- огнетушители, размещенные на территории вне зданий и в неотапливаемых помещениях, перенести в ближайшие отапливаемые помещения, местонахождение их обозначить указателями "Здесь огнетушители";

- в местностях с теплым и умеренным климатом допускается хранить огнетушители в специальных тепляках, заглубленных в землю и утепленных соломенными матами, сухими опилками и другими материалами.

При понижении температуры воздуха ниже -10°С состояние огнетушителей периодически проверяется.

К недостаткам пенных огнетушителей относится:

- узкий температурный диапазон применения (5—45 °C),

- высокая коррозийная активность заряда,

- возможность повреждения объекта тушения,

- необходимость ежегодной перезарядки.

Углекислотные огнетушители.

ПЕРЕНОСНЫЕ (ручные): ОУ-1ВСЕ; ОУ-2ВСЕ; ОУ-3ВСЕ; ОУ-5ВСЕ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ: ОУ-10ВСЕ; ОУ-20ВСЕ; ОУ-40ВСЕ; ОУ-80ВСЕ

Ручные огнетушители одинаковы по устройству и состоят из стального высокопрочного баллона, в горловину которого ввернуто запорно-пусковое устройство вентильного или пистолетного типа, сифонной трубки, которая служит для подачи углекислоты из баллона к запорно-пусковому устройству, и раструба-снегообразователя. 

Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо направить раструб-снегообразователъ на очаг пожара и отвернуть до отказа маховичок или нажать на рычаг запорно-пускового устройства. 

При переходе углекислоты из жидкого состояния в газообразное происходит увеличение её объема в 400—500 раз, сопровождаемое резким охлаждением до температуры -72 °C и частичной кристаллизацией; во избежание обморожения рук нельзя дотрагиваться до металлического раструба. Эффект пламегашения достигается двояко: понижением температуры очага возгорания ниже точки воспламенения, и вытеснением кислорода из зоны горения негорючим углекислым газом. Данный тип огнетушителей  эффективно сбивает огонь в результате динамического воздействия струи  в начальном его стадии пожара.

Особо эффективно углекислотные огнетушители применяются при объёмном тушении и когда для тушения пожара необходимы «чистые» огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование или объекты (ЭВМ, радиоэлектронную аппаратуру, музейные экспонаты, архивы и т.д.), после использования углекислотного огнетушителя двуокись углерода испаряется и не оставляет следов.
Срок до перезарядки Огнетушителей   -   5 лет.

Указания по эксплуатации огнетушителей и безопасности.

Эксплуатация огнетушителей без чеки и пломбы завода-изготовителя или организации, производившей перезарядку, не допускается.

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Температура эксплуатации и хранения от - 40 до + 50°С.

При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени.

После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо проветрить.

Баллон огнетушителя должен пройти переосвидетельствование через 5 лет после изготовления огнетушителя.
Контроль массы заряда огнетушителя необходимо проводить не реже одного раза в два года. Величина массы баллона с запорно-пусковой головкой выбита на корпусе запорного устройства. Суммарная масса огнетушителя определяется прибавлением к ней массы СО 2, указанной на этикетке или в паспорте.
Транспортирование огнетушителя допускается всеми видами транспорта.

Огнетушители порошковые.
Огнетушители порошковые применяются для тушения возгорания нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих материалов, а также для тушения возгорания электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.  
Образующееся устойчивое порошковое облако изолирует кислород воздуха и замедляет горение.
Порошковые огнетушители представляют собой баллоны для хранения огнетушащих составов оборудованные запорно-пусковыми устройствами.

Порядок работы.

Тушение необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее 3- 4 метра.
После окончания тушения необходимо нажать на ручку 3 и выбросить остаток порошка.
Заряженные огнетушители при хранении и транспортировании могут находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Один раз в четыре года необходимо производить освидетельствование огнетушителя.
Перезарядка, ремонт и освидетельствование огнетушителей должны производиться в специализированных организациях.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную чеку и отвести вверх рукоятку запуска, при этом боек приводит в действие источник газа, в результате чего рабочий газ через газоотводную трубку аэрирует порошок и создает внутри корпуса огнетушителя требуемое избыточное давление.

Принцип действия заключается в создании внутри баллона избыточного давления  с последующим выбросом огнетушащего вещества.  Давление создается различными способами. 
- Огнетушители порошковые закачного типа ОП(з). Наиболее часто используемые. Характерны        наличием манометра который показывает  давления внутри корпуса. Это удобно для определения работоспособности огнетушителя.  
- Огнетушители порошковые с газогенераторами ОП(г). Газогенерирующее устройство срабатывает при выдергивании чеки, создается избыточное давление. Характерны задержкой при срабатывании.

– Огнетушители порошковые с встроенным баллончиком высокого давления ОП(б).

Маркировка огнетушителей ОП -«цифра»(«тип»). «Цифра» означает массу заряда огнетушителя.
 Особо эффективно данный тип огнетушителей  применяется  для тушения тлеющих веществ, таких как: древесина, бумага, уголь, текстиль, каучук, пластик и т. д., эти огнетушители  должны быть заправлены огнетушащим порошком, имеющий класс пожара А (твёрдые вещества).
Простота и наглядность в эксплуатации, повсеместность использования, универсальность и эффективность при тушении различных пожаров делает порошковые огнетушители наиболее часто рекомендованными при оснащении разнонаправленных площадей, автотранспорта, открытых площадок.
Не рекомендуется использовать при тушении возгорания оборудования, которое может пострадать от мелкодисперсионного порошка, а также необходимо соблюдать осторожность при тушении тканей и продуктов. 
Следует так же заметить, что огнетушащий порошок после использования не спекается и легко удаляется пылесосом.
Срок до перезарядки огнетушителей      - 5 лет.

При эксплуатации порошковых огнетушителей не допускаются:

- хранение вблизи нагревательных приборов;

- попадание на огнетушитель атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, воздействия агрессивных сред, влаги;

- нанесение ударов по корпусу и по баллону со сжатым газом.

Огнетушители хладоновые.

Промышленностью выпускаются ручные хладоновые ОАХ, углекислотно-броматиловые огнетушители ОУБ-3А, ОУБ-7А.
Огнетушитель аэрозольный хладоновый ОАХ предназначен дла тушения загораний на легковом автотранспорте и в быту.

Огнетушители ручные углекислотно-бромэтиловые предназначены для тушения небольших и начальных пожаров, а также электроустановок под напряжением до 380 В. 
При эксплуатации хладоновых (аэрозольных) огнетушителей не допускаются их падение и установка вблизи источников нагревания. Давление в баллоне огнетушителя проверяется манометром, навертываемым через переходник на штуцер огнетушителя. При давлении ниже 0,6 МПа баллон дозаряжается рабочим газом. Корпуса хладоновых (аэрозольных) огнетушителей подвергаются испытаниям на специальных пунктах гостехнадзора не реже одного раза в три года гидравлическим давлением 25 кгс/см2 (2,5 МПа).

3. Практическая работа с огнетушителями.  Действия личного состава при обнаружении и тушении пожаров на объектах воинской части. Обязанности номеров пожарного расчета при пожаре.

Правила пользования огнетушителями.

Огнетушители – технические устройства, предназначенные для тушения пожаров на начальной стадии их возникновения.

Большинство пожаров, если они связаны со взрывом, либо большим выбросом горючих веществ, в начальной стадии развития имеют небольшую площадь горения. При своевременном обнаружении и правильном применении огнетушителей очень большое количество пожаров может быть потушено до прибытия пожарных подразделений. Огнетушители практически незаменимы также при тушении загораний на автотранспорте и другом подвижном составе.

На промышленных предприятиях, общественных зданиях практически всех стран мира можно встретить малогабаритные огнетушители.

Для успешного применения огнетушителей нужно соблюдать определенные тактические приемы, установленные практикой пожаротушения. Эти приемы заключаются в правильном приведении огнетушителя в действие и в правильной подаче струи огнегасительного средства на очаг пожара.

Особенностью работы огнетушителей является сравнительная кратковременность их действия (10-40 сек). Поэтому всякое промедление или ошибки в их применении могут свести на нет эффективность их действия. В то же время правильная организация тушения пожара, особенно при использовании одновременно нескольких огнетушителей, может обеспечить успешную ликвидацию даже значительных по размеру очагов горения.

Работа с огнетушителями, при обнаружении пожара, начинается с приведения их в действие, изучив перед этим указания по использованию, нанесенные на корпусе огнетушителя.

Огнетушитель следует подносить к месту пожара возможно ближе и только после этого приводить в действие. Тогда весь запас огнегасительного средства используется для тушения. Основная ошибка заключается в приведении в действие на далеком расстоянии от места пожара. Используя экранирующую способность облака тушащего материала как эффективную защиту от теплового излучения, необходимо решительно наступать на очаг пожара, обрабатывая всю площадь горения.

При загорании автомобиля водитель должен немедленно выключить зажигание и остановить машину, съехав на обочину. Водитель должен после остановки обеспечить быструю эвакуацию пассажиров.

При возникновении пожара автомобильных или тракторных двигателей необходимо прежде всего прекратить подачу топлива в двигатель и отключить электрооборудование. Тушение в подкапотном пространстве необходимо начинать сразу после открытия капота, т.к. интенсивность горения возрастает с притоком свежего воздуха. Следует избегать вырывающихся из-под капота языков пламени.

После открытия капота, необходимо привести в действие огнетушитель и направить струю огнегасящего вещества непосредственно на горящие предметы. Чаще всего пожары возникают при неисправностях системы питания. Если пожар возник в другой точке и еще не успел распространиться на весь двигатель, то следует покрыть огнетушащим веществом карбюратор и расположенные вокруг него детали. Если огнем охвачен весь двигатель, то нужно начинать тушение снизу, постепенно сбивая пламя струей из огнетушителя.

Тушить пожары и загорания, возникшие в салоне легкового или кабине грузового автомобиля, рекомендуется с расстояния 1-2 м, подавая струю через открытый оконный или дверной проем со стороны, противоположной размещению бензобака..

В связи с тем что газопорошковая струя практически неэлектропроводна, порошковыми огнетушителями можно тушить электроустановки, находящиеся под напряжением до 1000 В. Тушение осуществляется с расстояния не менее 1 м. При тушении электродвигателей, силовых и осветительных устройств, а также другого закрытого оборудования, порошок необходимо подавать внутрь корпуса.

В дополнение к огнетушителям или при их отсутствии для тушения большинства пожаров могут применяться подручные средства пожаротушения песок, чугунные опилки, кошма или различные покрывала. Их использование основано на изолирующем действии, однако применение песка, земли, чугунных опилок имеет еще и охлаждающее действие.

## Обязанности военнослужащих по выполнению требований пожарной безопасности. Действия личного состава по сигналу пожарной тревоги

2.1. Обязанности военнослужащих по выполнению требований пожарной безопасности
Обязанности военнослужащих и лиц суточного наряда определены в уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Статья УВС ВС РФ требуют:
Ст. 334. Все военнослужащие обязаны знать и соблюдать требования пожарной безопасности на объектах полка и уметь обращаться со средствами пожаротушения.
Военнослужащий при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан незамедлительно принять меры по вызову пожарной команды и тушению пожара всеми имеющимися средствами, а также по спасению людей, сохранению вооружения, военной техники и другого военного имущества.
Ст. 70. Военнослужащие должны… оказывать помощь гражданам при несчастных случаях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Ст. 202. На время отопительного сезона приказом командира полка для топки печей из числа солдат назначаются истопники, которые должны быть предварительно обучены правилам топки и ознакомлены с требованиями пожарной безопасности.
Ст. 216. В каждом помещении назначается старший, который отвечает за… соблюдение требований пожарной безопасности.
Ст. 299. После развода заступающий в наряд дежурный по роте вместе со сменяемым дежурным… проверяет наличие и исправность средств пожаротушения…
Ст. 300. Дежурный по роте обязан:
…следить за наличием и исправным состоянием средств пожаротушения роты и охранной сигнализации комнат для хранения оружия, выполнением требований пожарной безопасности в роте (курение разрешать только в отведенных для этого местах, просушку обмундирования - только в сушилках, наблюдать за выполнением правил топки печей и пользования лампами);
вызывать пожарную команду при возникновении пожара, принимать меры по его тушению и немедленно докладывать дежурному по полку и командиру роты, а также принимать меры по выводу людей и выносу оружия и имущества из помещений, которым угрожает опасность;
Ст. 303. Очередной дневальный по роте обязан:
немедленно докладывать дежурному по роте… о нарушениях требований пожарной безопасности, принимать меры к их устранению;
будить личный состав при… пожаре;
2.2. Действия личного состава по сигналу пожарной тревоги 
Пожарная тревога может быть объявлена голосом суточным нарядом подразделения или любым другим военнослужащим, первым обнаружившим очаг возгорания.
При объявлении пожарной тревоги все военнослужащие не занятые в ликвидации очага пожара подручными средствами и спасении имущества по указанию дежурного (командира) покидают помещение.
Последний эвакуируемый под контролем дежурного по роте плотно закрывает за собой окна и дверь.
Военнослужащие покидают помещение в колонну по одному по подразделениям ровным шагом, не суетясь, в соответствии с Планом эвакуации помещения. Командир подразделения замыкает строй.
При следовании по коридорам и лестничным клеткам запрещается бежать и обгонять друг друга.
По лестнице все эвакуируемые идут по одному с правой стороны, оставляя место для подъема пожарных подразделений.
После выхода из помещения командиры подразделений выстраивают своих подчиненных на безопасном удалении от пожара, проводят посписочную проверку личного состава и действуют в соответствие с полученными командами.
После поименной проверки командиры докладывают о наличие личного состава по команде.
Запрещается возвращаться в помещение за одеждой, документами, материальными ценностями и оружием пока не будет дано разрешение старшего пожарной команды, за исключением тех случаев, когда необходимо начать поиски отсутствующих в строю военнослужащих.
К поиску отсутствующих приступают специально назначенные военнослужащие.
По прибытии пожарных им сообщают о пропавших и возможных местах их нахождения.
До приезда «скорой помощи», в случае необходимости пострадавшим от дыма и огня оказывается первая медицинская помощь.
Действия военнослужащих в очаге пожара.

- закрыть нос и рот куском смоченной в воде ткани;

- при активном распространении огня и дыма закрыть двери, форточки, вентиляционные решетки;

- если огонь приближается к помещению, при наличии большого количества воды необходимо поливать ею пол и входную дверь;

- если путь к отступлению отрезан огнем, необходимо любым способом обозначить место своего нахождения;

- в очаге пожара, если пути к спасению отрезаны огнем и остается только ждать помощи, необходимо самостоятельно потушить пламя подручными средствами.

- 4.Порядок извещения о пожаре. Сбор по пожарной тревоге. Действия при тушении пожаров огнетушителями, песком, водой с помощью ведер, от пожарных кранов и гидрантов. Действия с ручным пожарным инструментом. Требования безопасности..

3.1. Штатные и нештатные противопожарные подразделения
Ст. УВС ВС РФ 329. В полку, где пожарная команда либо пожарный расчет не предусмотрены штатом, создается нештатная пожарная команда численностью от 5 до 15 человек, которые, как правило, назначаются из одного подразделения.
От команды выделяется пожарный наряд, который несет службу на пожарных постах круглосуточно или в течение определенного времени согласно табелю постам, утвержденному командиром полка.
Личный состав пожарной команды освобождается от несения других нарядов.
Ст. УВС ВС РФ 275. В ночь, предшествующую наряду, лица, назначенные в суточный наряд, должны быть освобождены от всех занятий и работ. Пожарный наряд, назначенный от нештатной пожарной команды, от занятий и работ, проводимых в расположении полка, не освобождается.

Пожарные команды размещаются в специальных зданиях.
Пожарные команды подразделяются:

- на гарнизонные команды, осуществляющие несение противопожарной службы в гарнизоне;

- на команды воинских частей, предназначенные для несения противопожарной службы в части.

Пожарные команды могут быть штатные и нештатные.
Штатные пожарные команды.
Численность личного состава штатных пожарных команд, а также количество пожарных автомобилей, мотопомп и другой техники определяются штатами.
Пожарные команды состоят из отделений. Каждое отделение составляет боевой расчет на пожарный автомобиль (мотопомпу).
Численность личного состава боевых расчетов определяется тактико-техническими характеристиками пожарных автомобилей (мотопомп).
Для обеспечения развертывания, полного использования средств тушения пожаров и самостоятельного выполнения боевой задачи по ликвидации пожара количество личного состава боевого расчета в одну смену на пожарный автомобиль (мотопомпу) должно соответствовать требованиям, указанным в таблице.

| Вид пожарной техники | Расчет, человек | Состав расчета |
| --- | --- | --- |
| Пожарный автонасос | 7 | командир автомобиля – 1, водитель – 1, пожарных – 5 |
| Пожарная автоцистерна | 5 | командир автомобиля – 1, водитель – 1, пожарных – 3 |
| Пожарный автомобиль аэродромной службы | 5 | командир автомобиля – 1, водитель – 1, пожарных – 3 |
| Пожарная мотопомпа | 3 | моторист – 1, пожарных – 2 |
| Количество личного состава боевого расчета на специальные автомобили (воздушно-пенного и порошкового тушения, технической службы, автолестницы и т. д.) определяется тактико-техническими характеристиками этих автомобилей. |  |  |

Пожарные команды комплектуются военнослужащими, годными к несению строевой службы.
Для поддержания постоянной боевой готовности штатных военных пожарных команд количество военнослужащих в них разного призыва срочной службы должно быть одинаковым.
Пожарные команды, укомплектованные военнослужащими, несут службу в суточном пожарном наряде, численность которого определяется начальником пожарной команды.
Водителями пожарных автомобилей назначаются, как правило, шоферы, имеющие практический опыт непрерывной работы водителями не менее одного года и прошедшие специальные сборы (курсы).
Работы по обеспечению готовности пожарной техники, приборов и оборудования на охраняемых объектах (проверка, зарядка и перезарядка огнетушителей, утепление гидрантов, водоемов и т. п.) производятся личным составом пожарной команды.
Категорически запрещается использование личного состава пожарных команд, пожарных автомобилей (мотопомп), инструмента и оборудования не по прямому назначению, а также размещение в зданиях пожарных команд лиц и подразделений, не имеющих к ним отношения.
Личный состав пожарных команд, в том числе офицеры, прапорщики и старшины, освобождаются от других нарядов, не связанных с несением противопожарной службы.
3.2. Состав нештатного противопожарного подразделения, его оснащение
В каждой отдельной воинской части, где военная пожарная команда штатами не предусмотрена, распоряжением командира части создается нештатная пожарная команда численностью 5-15 человек в зависимости от местных условий.
В состав этих команд назначаются солдаты и сержанты из одного подразделения.
На оснащении нештатных пожарных команд могут находиться пожарные автомобили и мотопомпы, а также пожарный инструмент и оборудование, имеющиеся в воинской части.
Начальниками нештатных пожарных команд назначаются офицеры по совместительству.
Начальник нештатной пожарной команды является начальником противопожарной службы воинской части и несет ответственность за организацию пожарной безопасности, постоянную готовность команды, средств пожаротушения и обучение личного состава части правилам предупреждения и тушения пожаров.
Из состава нештатной пожарной команды ежедневно назначается пожарный наряд, который подчиняется дежурному по части и начальнику нештатной пожарной команды.
3.3. Пожарный наряд
Ст. УВС ВС РФ 314. Пожарный наряд назначается от штатной (нештатной) пожарной команды полка в составе: начальник наряда, водители (мотористы) и номера боевых расчетов по количеству приданных пожарных машин или других автомобилей (мотопомп), постовые по количеству пожарных постов. Пожарный наряд подчиняется дежурному по полку и начальнику пожарной команды.
Ст. УВС ВС РФ 315. Пожарный наряд обязан:
следить за выполнением требований пожарной безопасности в полку;
проверять совместно с начальниками хранилищ, складов и дежурным по парку перед закрытием объектов выполнение требований пожарной безопасности и отключение электрических сетей, при соблюдении этих требований вручать им пожарные жетоны;
при возникновении пожара докладывать о месте его возгорания дежурному по полку и участвовать в тушении пожара первичными средствами пожаротушения.
Пожарный наряд исполняет свои обязанности в установленное командиром полка время. Начальник пожарного наряда докладывает дежурному по полку в установленное табелем постам время о выполнении требований пожарной безопасности в полку.
О сдаче и приеме дежурства сменяемый и заступающий начальники пожарного наряда докладывают начальнику пожарной команды полка и дежурному по полку.
Пожарный наряд обеспечивается необходимыми средствами пожаротушения, а военнослужащие, несущие службу в составе боевых расчетов на пожарных автомобилях (мотопомпах), куртками, брюками из специальной ткани, поясами и стальными шлемами.
3.4. Пожарный расчет подразделения, его назначение, состав, задачи 
В производственных цехах, мастерских, хранилищах, парках, на постоянных и временных пунктах работ с боевой техникой и имуществом назначаются пожарные расчеты из числа лиц, выполняющих эти работы.
Фамилии лиц, назначенных в состав расчета, и их обязанности вывешиваются на специальной доске, установленной на видном месте.
Старшими расчетов являются руководители работ (начальники хранилищ, цехов, сооружений).

(вариант)
ПОЖАРНЫЙ РАСЧЕТ В АВТОМОБИЛЬНОМ ПАРКЕ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ № ________
НА « ____ » _____________ 200 __ г.

| № п.п. | Звание фамилия и инициалы | Обязанности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по предупреждению пожара | при возникновении пожара |
| 1 | Рядовой Громов Н. Д. | Следит, чтобы не курили на территории парка и стоянках автомобилей. | Вызывает пожарную команду по телефону ____________. |
| 2 | Рядовой Ковалев Н. Н. | Следит за состоянием противопожарного инвентаря и оборудования. | Объявляет тревогу частыми ударами в гонг и встречает пожарную команду. |
| 3 | Рядовой Голубев И. Л. | Следит, чтобы промасленные концы и отходы не разбрасывались на территории и в местах стоянки автомобилей, а укладывались в металлические ящики и убирались по окончании работ. | Работает со стволом от внутреннего пожарного крана № ____. |
| 4 | Рядовой Уваров Н. И. | Следит за выключением тока по окончании работ. | Работает с огнетушителем. |
| 5 | Рядовой Сергеев И. И. | Проверяет качество уборки территории и мест стоянки автомобилей по окончании работ. | Открывает вентиль внутреннего пожарного крана №____ и работает со стволом с рядовым Голубевым. |

Командир роты_______________________________
(звание, фамилия)